****

**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：广东省女子监狱武警楼热水系统更新项目**

**项目编号：GZGK25P453C0453J**

**广州市国科招标代理有限公司**

2025年5月

目 录

[第一章 竞价公告 3](#_Toc220)

[第二章 采购需求 7](#_Toc27889)

[第三章 竞价须知 15](#_Toc9145)

[第四章 合同条款 20](#_Toc20538)

[第五章 报价文件格式 29](#_Toc21084)

# 第一章 竞价公告

广东省女子监狱武警楼热水系统更新项目竞价公告

广州市国科招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省女子监狱（以下简称“采购人”）的委托，对广东省女子监狱武警楼热水系统更新项目（项目编号：GZGK25P453C0453J）进行线上竞价采购。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 广东省女子监狱武警楼热水系统更新项目 | **项目编号** | GZGK25P453C0453J |
| **报名时间** | 公告发布之日起 | **报名结束时间** | 2025年5月20日17:30 |
| **报价时间** | 2025年5月21日09:00:00起至2025年5月21日12:00:00止 |
| **报价次数** | 1 | 报价是否含税 | 是 | **报价规则** | 不公开报价供应商的公司名称及报价金额 |
| **采购内容** | 武警楼热水系统更新 | **数量** | 1项 |
| **最高限价** | 人民币181905.61元 |
| **报名方式** | 本项目的竞价公告及相关信息在相关媒体【广州市国科招标代理有限公司网站（www.gzgkbidding.com）和智采平台（http://gzgk.365bidding.com）】上公布，并视为有效送达。本项目采用“智采平台”（http://gzgk.365bidding.com）接受供应商报名，供应商注册登录“智采平台”查询本项目后点击“项目管理”“寻找商机”搜索本项目。参与竞价的供应商报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任。（1）营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。（2）法定代表人或企业负责人资格证明书及其身份证（正反面）（详见报价文件格式）；（3）如非法定代表人或企业负责人参加，则须同时提交法定代表人或企业负责人的授权委托书及其被授权人身份证（正反面）（详见报价文件格式）； |
| **供应商资格要求及响应要求** | （1）响应供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供资格声明函）：1）具有独立承担民事责任的能力。2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）信用记录：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目报价；**注： 参与竞价的供应商报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的响应文件资料承担责任。**1）营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。2）供应商资格声明函（详见报价文件格式）；3）法定代表人或企业负责人资格证明书及其身份证（正反面）（详见报价文件格式）；4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（承诺函）；5）如非法定代表人或企业负责人参加，则须同时提交法定代表人或企业负责人的授权委托书及其被授权人身份证（正反面）（详细见报价文件格式）；**6）采购需求响应相关材料，供应商采购需求响应表中有缺漏或条款负偏离，则资质审查不通过。** |
| **报价要求** | 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件，符合要求的供应商在2025年5月21日09:00:00起至2025年5月21日12:00:00之间将以下报价文件材料加盖供应商单位公章后扫描上传至本项目智采平台系统。超时智采平台系统将自动关闭上传窗口。**（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）**1.**报价表**。2.**响应文件盖章版扫描件**。 |
| **联系方式** | 1.采购单位： 名称：广东省女子监狱地址：广州市白云区广从四路52号1. 代理机构：

名称：广州市国科招标代理有限公司地址：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼（中国广州分析测试中心对面）项目联系人：郭先生、陈小姐联系电话：020-87687427、020-87688049 |

 广州市国科招标代理有限公司

2025年5月15日

# 第二章 采购需求

 **采购需求**

1. **总体要求**

1、响应供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。

2、响应供应商应对采购需求中的服务要求在响应详细内容中列出具体数值。如果响应供应商只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评审结果。

3、响应供应商没有在响应文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被响应供应商完全接受。

4、响应供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

5、不允许成交供应商转包、分包项目内容，不接受联合体响应。

6、响应供应商须在响应文件中提供针对本项目的所有服务内容清晰列出服务内容（含服务事项、服务内容、服务期限、服务单价、服务人员信息）的明细表。如不报或漏报的，报价将可能被视为无效报价或确定为报价无效。

1. **采购需求**

**2.1项目概况**

2.1.1 项目名称：广东省女子监狱武警楼热水系统更新项目。

2.1.2 项目地点：广州市白云区广从四路52号。

2.1.3 项目内容：广东省女子监狱武警楼拆除并重新安装洗澡热水系统一套，以上均包含配套的供水管网（含楼宇内部管道及洗澡间混水阀等）及配电。

2.1.4 项目预算金额：181905.61元（人民币拾捌万壹仟玖佰零伍元陆角壹分 ）。

2.1.5 配送及安装完成的时间：自合同签署之日起30个工作日内。

2.1.6 质保期：自验收合格之日起2年。

1. **采购项目要求**

**3.1 旧设备拆除要求**

3.1.1 对武警楼建筑物楼面共计1套洗澡热水系统及楼宇内管道线路进行拆除。

3.1.2 拆除的旧设备按采购人要求放置在指定位置，并规整好。成交人不得私自处理旧设备及配件。

3.1.3 以上拆除工作不得破坏建筑物，特别是建筑物的防水部分，如有破坏，成交人须10个工作日内无偿高质量恢复，否则采购人一次性扣除履约保证金50%，同时保留追偿的权利。

**3.2 洗澡热水系统要求**

3.2.1 主要设备技术参数及数量详见“主要设备技术参数及数量”。

3.2.2 补水泵、循环泵、供水泵均需要带（或加装）自动排气功能。

3.2.3 设备故障率低，高效。

3.2.4 提供485接口及协议（模块），并接入三水物联网系统。

3.2.5 洗澡热水系统须有良好的回水系统，确保楼层供应热水期间15秒内有热水出。

3.2.6 由于设备皆为露天放置，需增加根据采购人所在地的自然环境特点，设有三防措施（防潮、防腐、防锈），同时设有防雷措施。

3.2.7 设备需具备包括但不限于掉电重启后自动恢复运行的功能、超温保护、缺水停机保护、高压保护、延时启动保护功能。

3.2.8 建筑物共计5层楼，楼内所有22个班宿舍、厨房及部分活动厅均需要通热水。

**3.3 质保期要求**

3.3.1 设备投入使用后2个月内，成交人须安排不低于一名驻点人员快速响应并排除设备故障；若质保期内设备故障总数超过10次/月，则成交人应安排不低于一名维修人员驻点一个月。

3.3.2 故障响应时间：从接收到采购人故障信息（包括但不限于电话、短信、微信形式）开始，成交人应于2小时内响应，6小时内到达现场，24小时内排除故障，如果因需更换配件，不得超过36小时。否则采购人有权按照1000元/次扣除履约保证金。

3.3.3 合同内设备均提供 2年 的质保期，质保期内，对设备非采购人原因导致的故障，应免费及时进行维修更换。

3.3.4 质保期内，成交人需不低于1次/年对所有设备的管路、储水设备进行清洗，空气源热泵需使用酸性液体冲洗，确保管路通畅，相关费用已包含在本项目响应报价中。

3.3.5 质保期外，采购人可重新采购维保服务，确保设备的正常运转。成交人需继续提供指导建议。

3.3.6 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定，鉴定费由成交人垫付。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由成交人承担。

3.3.7 成交人做好易损部件储备。

**3.4 其他要求**

3.4.1 监管安全要求：由于采购人系监狱，故成交人必须严格遵守采购人的相关监管规定，不得违反相关监管规定，严格施工人员管理。发现违反规定的，采购人可以一次性扣除履约保证金50%，同时保留追偿的权利。

3.4.2 施工安全要求：成交人必须严格遵守国家、省、市相关安全施工规定，不得为了方便施工而不遵守安全规定。由成交人违规施工导致的安全事故，采购人无需承担任何责任，同时保留对此产生负面影响和损失追偿的权利。发现违反安全施工规定三次及以上的，采购人可随时终止本合同，不再支付任何款项，并保留追偿的权利。如果发生人员伤亡，采购人将立即终止合同，没收所有履约保证金，成交人应退还所有采购人支付的款项，并承担相应的赔偿责任，

3.4.3 保密要求：成交人需严格遵守保密规定，不得将合同内容、监管内容、监管区内部结构划分、功能划分等与采购人相关的信息对外有偿或无偿泄露，否则采购人可扣除所有履约保证金。

3.4.4 以下所有设备需要为制造商原装、全新的产品，符合国家标准，提供CCC证书。外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。需提供产品、设备的出厂合格证等质量证明文件。如提供的产品、设备侵犯第三方的专利或者版权而引发的责任由成交人承担。

3.4.5 项目以实现采购人需求为准，清单未列明的配件，但又是洗澡热水系统所必须的配件、安全使用所必须的装置及配件，成交人需无偿提供。

1. **主要设备技术参数及数量（价格单位：元）**

|  |
| --- |
| 武警楼热水系统更新清单 |
| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **主要配置及性能参数** | **数量** | **单位** | **单价限价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 保温水箱 |  | 1、外径2260mm，高度2000mm，中层采用聚氨酯发泡保温，厚度≥80mm；2、水箱内胆采用304/2B不锈钢材料制作，内胆实际厚度≥2.0mm；3、外壳采用304/2B不锈钢板包装，外壳实际厚度≥1mm；4、内胆、外壳全部滚肋加强；安装、包括支架制作安装、除锈刷漆。 | 1 | 个 | 18874.08 | 18874.08 |
| 2 | 空气源热泵 | 美的 | 规格型号：RSJ-VE400/MSN1-8R0(E1）1.空气源热泵热水机组（循环式）2.使用环境-26℃-﹢46℃3.能效比≥4.6（国标常温工况检测值）4.额定消耗功率：7920W,制热量：38000W（国标常温工况检测值）5.主板：485带远程接口,机组集成线控器，并可以通过RS485协议通信，实现实时启停机组、设置参数、故障预报警等联动功能。8.噪声：48-68dB(A)9.额定出水温度：55℃10.最大输入功率/电流：14KW/25A11.防水等级≥：IP×412.传热工质：R410/5.8KG  | 1 | 台 | 41933.88 | 41933.88 |
| 3 | 热泵循环泵 | 德国威乐 | 威乐优质水泵，Q=13.5t/h H=4m N=450W | 1 | 台 | 2712.47 | 2712.47 |
| 4 | 补冷水电磁阀 |  | 国产优质电磁阀 | 1 | 台 | 1369.72 | 1369.72 |
| 5 | 供水电动阀 |  | 不锈钢电动球阀 | 1 | 台 | 2781.86 | 2781.86 |
| 6 | 加压回水泵 | 德国威乐 | 威乐优质水泵，Q=7.8t/h H=16m N=1.05KW | 1 | 台 | 3078.09 | 3078.09 |
| 7 | 热泵循环管 |  | 国产优质PPR热水管 | 18 | m | 26.78 | 482.04 |
| 8 | 冷水管 |  | 国产优质PPR热水管 | 30 | m | 26.78 | 803.4 |
| 9 | 供热水管 |  | 国产优质PPR热水管 | 40 | m | 17.98 | 719.2 |
| 10 | 铜闸阀 |  | 优质黄铜丝接铜阀门 | 10 | 个 | 68.67 | 686.7 |
| 11 | 铜止回阀 |  | 优质黄铜丝接铜阀门 | 2 | 个 | 187.31 | 374.62 |
| 12 | 铜过滤器 |  | 优质黄铜丝接铜阀门 | 1 | 个 | 218.58 | 218.58 |
| 13 | PPR管配件 |  | 国产优质PPR热水管管件 | 1 | 批 | 3613.04 | 3613.04 |
| 14 | 管道保温 |  | 国产优质PEF橡塑专用保温套管，铝箔外保护 | 60 | m | 25.16 | 1509.6 |
| 15 | 管道支架 |  | 国产优质热镀锌角钢 | 60 | m | 21.57 | 1294.2 |
| 16 | 橡胶软接 |  | 国产优质软接头 | 2 | 个 | 181.55 | 363.1 |
| 17 | 彩涂钢板 |  | 厚度0.6mm | 1 | 张 | 102.46 | 102.46 |
| 18 | 电线 |  | 国标铜芯塑料线（2芯\*4平方毫米) | 100 | m | 3.42 | 342 |
| 19 | 电线 |  | 国标铜芯塑料线（2芯\*4平方毫米) | 200 | m | 7.01 | 1402 |
| 20 | 电线 |  | 国标铜芯塑料线（2芯\*4平方毫米) | 200 | m | 9.35 | 1870 |
| 21 | 线管 |  | 国标优质PVC线管 | 100 | m | 18.52 | 1852 |
| 22 | 远程控制系统电控箱  |  | 远程控制系统电控箱，可以远程监控系统运行情况，提供485接口及协议（模块）。系统配套中央控制箱：镀铝塑控制箱、变频器、空气开关、漏电保护开关、温度控制器、液位控制器、温差控制器、时间控制器、中间继电器、交流接触器、热过载继电器等；具有数字显示功能、超温保护功能、缺水保护功能、超压保护功能等，同时具备完善的漏电、防雷保护功能等；具有手动操作功能。  | 1 | 套 | 21520.04 | 21520.04 |
| 23 | 三水物联网系统编程及调试 |  | 三水物联网系统编程及调试。新建系统提供485接口及协议（模块），对原有系统进行编程和改造，使得新建系统接入现有的三水物联网系统。 | 1 | 项 | 10066.17 | 10066.17 |
| 24 | 其它辅助材料 |  | 焊条、螺丝、油漆、生料带等 | 1 | 项 | 1150.42 | 1150.42 |
| 25 | 安装调试费 |  | 工程施工措施、机械、人工、调试、验收等费用 | 1 | 项 | 6507.06 | 6507.06 |
| 26 | 运输费 |  | 运输费 | 1 | 项 | 2049.19 | 2049.19 |
| 27 | 吊装费 |  | 拆除设备吊装到楼下，新设备吊装到楼顶 | 1 | 项 | 1941.33 | 1941.33 |
| 28 | 旧系统拆除费用 |  | 旧系统拆除费用：58平方米太阳能集热器，1台5P主机，1个5m³水箱及配套所有楼面，不含楼下管道及设备的拆除  | 1 | 项 | 4170.28 | 4170.28 |
| 29 | 楼内旧热水管道拆除 |  | 拆除楼内热水管道 | 500 | 米 | 26.96 | 13480 |
| 30 | 楼内供热水管安装  |  | 内外联塑管道，一体成型保温ppr，含穿孔及建筑物修复 | 500 | 米 | 46.02 | 23010 |
| 31 | 混水阀及管道 |  | 不锈钢混水阀、管道及安装 | 22 | 套 | 249.14 | 5481.08 |
| 32 | 485信号线及安装 |  | 线材rsvp，配套线管及安装 | 150 | 米 | 40.98 | 6147 |

1. **报价要求**

5.1 报价基本要求：采用统一折扣率报价，最终报价为各单价\*折扣率\*数量之和，按照统一四舍五入保留小数点后2位。

5.2 报价表除已经指定品牌的核心设备（美的、德国威乐)外，其他的需要在报价表中明确。

5.3 特别约定：成交人必须实现采购人的目标功能，以上报价包含未列明的不可预知的配套设备和配件，采购人不再支付额外费用。

5.4 以上报价，含税等一切费用。

1. **结算支付**

**6.1、履约保证金：**

6.1.1 成交人应在合同签署5日内，按照合同金额的 5% 缴纳合同履约保证金至采购人指定账户。履约保证金将在合同履约完毕后30日内一次性无息退还。

6.1.2 当发生履约保证金被扣除后，成交人应于3个工作日内补齐履约保证金。

**6.2、结算方式**

6.2.1 预付款：合同签订，成交人缴纳履约保证金后，支付合同总价的 30% ；设备全部安装调试结束，验收合格1个月后，且期间设备正常运转，提交全部报告材料，支付合同尾款。

6.2.2 成交人在采购人确认结算材料后，提供增值税普通发票给采购人用以支付对应款项。

6.2.3 结算材料包括但不限于：结算单、管路分布图。

# 第三章 竞价须知

**竞价须知**

一、本项目通过智采平台（http://gzgk.365bidding.com）进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

**二、语言要求**

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

三、在智采平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

**四、如本项目竞价失败重新启动竞价则不允许已经成功报名参与本项目却未报价的供应商再次报名参与竞价。为避免恶性竞争，参与采购人竞价项目的供应商连续或累计3次成功报名未报价的将列入采购人黑名单，1年内不得参与采购人的所有竞价项目。**

**五、如无正当理由放弃成交资格的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。**

**六、凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，因围标串标行为导致废标的供应商将被列入采购人黑名单，三年内不得参与采购人的项目竞价。**

**七、竞价须知**

**（一）竞价说明**

1.参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和智采平台均无义务和责任承担这些费用。

2.参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选供应商。

3.参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选供应商。

4.若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权保留追究责任。

5.成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。

6.若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

7.成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

8.如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

9.参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；

10.参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

11.采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

12.供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照智采平台相关指引在规定的时间内向采购人或平台方提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

13.本竞价公告和竞价文件的解释权归“广州市国科招标代理有限公司”所有。

**（二）竞价文件的澄清或修改**

1.采购人可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在智采平台上发布澄清（更正/变更）公告。

2.无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以邮箱形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人应当相应顺延报名的截止时间。

3.采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

**（三）如有要求缴纳竞价保证金的项目有下列任一情形发生时，竞价保证金将不予退还：**

1.供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；

2.获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交供应商拒绝与采购人签订合同的；

3.其他因成交供应商的原因被认定取消成交资格的。

**（四）响应要求（参与竞价的供应商响应时需要提供以下盖章资料，并对上传的响应文件资料承担责任）**

1）营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

2）供应商资格声明函（详见报价文件格式）；

3）法定代表人或企业负责人资格证明书及其身份证（正反面）（详见报价文件格式）；

4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（承诺函）；

5）如非法定代表人或企业负责人参加，则须同时提交法定代表人或企业负责人的授权委托书及其被授权人身份证（正反面）（详细见报价文件格式）；

**6）采购需求响应相关材料，供应商采购需求响应表中有缺漏或条款负偏离，则资质审查不通过。**

**（五）报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）**

1.**报价表**。

2.**响应文件**。

**（六）确定成交候选供应商**

本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选供应商，报价次低的为第二成交候选供应商，以此类推。报价最低且报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选供应商。

**（七）无效报价**

1.参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

2.参与竞价的供应商须提供本项目要求的响应文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的响应文件，将被视为无效报价。

3.参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

4.报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。

**5.按有关法律、法规、规章属于报价无效的。**

6.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

7.**有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**

**（1）存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；**

**（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；**

**（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；**

**（4）不同供应商使用同一IP地址参与竞价；**

**（5）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；**

**（6）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；**

**（7）不同供应商的响应文件相互混淆；**

**（8）不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；**

**（八）竞价活动失败**

1.出现下列情况的，本次竞价活动失败：

（1）报名供应商不足3家；

（2）报价供应商不足3家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

**（九）服务费**

1.成交供应商须向广州市国科招标代理有限公司缴纳采购代理服务费，采购代理服务费按照成交金额的1.5%收取（服务费不足 500 元的，按 500 元收取，其中包含竞价平台费用300元，成交供应商在竞价平台上无需缴纳费用）。

2.成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的招标代理服务费。

3.如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购人及广州市国科招标代理有限公司并提供相关的证明；如逾期，广州市国科招标代理有限公司将不予退还平台使用费。

4. 缴纳代理服务费专用账号：

账户：广州市国科招标代理有限公司

账号：7120 5774 1941

开户银行：中国银行广州先烈中路支行

#  第四章 合同条款

**（合同格式为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）**

**合 同 书**

合同编号：粤女监201022-2025- 号

**项目名称：武警楼热水系统更新**

无内容

双面打印留空

**甲方：广东省女子监狱**

**乙方：**

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的规定，经双方友好协商，就甲方向乙方采购部分饮水、洗澡热水设备相关事宜，本着平等互利和诚实信用的原则，按照招标投标结果，一致同意签订本合同如下。

**1、货物内容**

**1.1 饮水、洗澡热水设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **型号及规格** | **主要配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **小计** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上未尽参数以乙方投标文件为准。 |
| 价格单位：元 | 合计： | ￥ 大写： 元整 |

合同金额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、系统集成、试运行、验收、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

**2、合同总金额及交货要求**

|  |
| --- |
| **合同总金额： （大写： 元整 ）** |
| **交货期** | 合同签订后 30 个工作日内 | 交货地点：甲方指定地点 | 交货方式：按照甲方要求 |

**3、项目要求：**

**3.1 旧设备拆除要求**

3.1.1 对武警楼建筑物楼面共计1套洗澡热水系统及楼宇内管道线路进行拆除。

3.1.2 拆除的旧设备按甲方要求放置在指定位置，并整理规整好。乙方不得私自处理旧设备及配件。

3.1.3 以上拆除工作不得破坏建筑物，特别是建筑物的防水部分，如有破坏，乙方须10个工作日内无偿高质量恢复，否则甲方一次性扣除履约保证金50%，同时保留追偿的权利。

**3.2 饮水、洗澡热水设备要求**

3.2.1 主要设备技术参数及数量详见第四条。

3.2.2 补水泵、循环泵、供水泵均需要带（或加装）自动排气功能。

3.2.3 设备故障率低，高效。

3.2.4 提供485接口及协议（模块），并接入三水物联网系统。

3.2.5 洗澡热水系统须有良好的回水系统，确保楼层供应热水期间15秒内有热水出。

3.2.6 由于设备皆为露天放置，需增加根据甲方所在地的自然环境特点，设有三防措施（防潮、防腐、防锈），同时设有防雷措施。

2.2.7 设备需具备包括但不限于掉电重启后自动恢复运行的功能、超温保护、缺水停机保护、高压保护、延时启动保护功能。

2.2.8 建筑物共计5层楼，楼内所有22个班宿舍、厨房及部分活动厅均需要通热水。

2.2.9**对影响设备正常工作的必要组成部分，如未在本合同需求中体现的，乙方均需提供符合要求的货品并进行安装，所需费用均包含在合同总价中，甲方不另行支付。**

**3.3 质保期要求**

3.3.1 设备投入使用后2个月内，乙方须安排不低于一名驻点人员快速响应并排除设备故障；若质保期内设备故障总数超过10次/月，则乙方应安排不低于一名维修人员驻点一个月。

3.3.2 故障响应时间：从接收到甲方故障信息（包括不限于电话、短信、微信等形式）开始，乙方应于2小时内响应，6小时内到达现场，24小时内排除故障，如果因需更换配件，不得超过36小时。否则甲方有权按照1000元/次扣除履约保证金。

3.3.3 合同内设备均提供2年的质保期，质保期自甲方验收合格后起计，质保期内，对设备非甲方原因导致的故障，应免费及时进行维修更换。

3.3.4 质保期内，乙方需不低于1次/年对所有设备的管路、储水设备进行清洗，空气源热泵需使用酸性液体冲洗，确保管路通畅，相关费用已包含在本项目响应报价中。

3.3.5 质保期外，甲方可重新采购维保服务，确保设备的正常运转。乙方需继续提供指导建议。3.3.6 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定，鉴定费由乙方垫付。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

3.3.7 乙方做好易损部件储备。

**3.4 其他要求**

3.4.1 监管安全要求：由于甲方系监狱，故乙方必须严格遵守甲方的相关监管规定，不得违反相关监管规定，严格施工人员管理。发现违反规定的，甲方可以一次性扣除履约保证金50%，同时保留追偿的权利。

3.4.2 施工安全要求：乙方必须严格遵守国家、省、市相关安全施工规定，不得为了方便施工而不遵守安全规定。由乙方违规施工导致的安全事故，甲方无需承担任何责任，同时保留对此产生负面影响和损失追偿的权利。发现违反安全施工规定三次及以上的，甲方可随时单方解除本合同，不再支付任何款项，并保留追偿的权利。如果发生人员伤亡，甲方将立即解除合同，没收所有履约保证金，乙方应退还所有甲方支付的款项，并承担相应的赔偿责任，

3.4.3 保密要求：乙方需严格遵守保密规定，不得将合同内容、监管内容、监管区内部结构划分、功能划分等与甲方相关的信息对外有偿、无偿泄露，否则甲方可扣除所有履约保证金。

3.4.4 以上所有设备需要为制造商原装、全新的产品，符合国家标准，提供CCC证书。外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。需提供产品、设备的出厂合格证等质量证明文件。如提供的产品、设备侵犯第三方的专利或者版权而引发的责任由乙方承担。

3.4.5 项目以实现甲方需求为准，清单未列明的配件，但又是洗澡热水系统所必须的配件、安全使用所必须的装置及配件，乙方需无偿提供。

**3.5 验收**

3.5.1 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.5.2 货物为原厂商未启封全新包装。所有随设备的附件必须齐全。

3.5.3 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、竣工图等有关资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3.5.4 甲方收到乙方验收申请后起7日内按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

3.5.5 项目通过验收并移交给甲方前，甲方对与项目有关的所有材料、半成品、成品和配套设备装置不负保管责任，因保管不周或意外等原因而造成的任何材料及设备的损失由乙方自行承担。

**4、结算支付**

**4.1、履约保证金：**

4.1.1 乙方应在合同签署后5日内，按照合同总金额的5%向甲方缴纳履约保证金。方式：转账、支票、汇票、本票、保函等。在乙方合同履约完毕后30日内，甲方应一次性无息退还履约保证金（或履约保函失效）。

4.1.2 甲方可从履约保证金中扣减违约金、赔偿、补偿款等合同款项，当发生履约保证金被扣除后，乙方应于3个工作日内补齐履约保证金，否则甲方有权从乙方款项（甲方结算给乙方）中扣减。

**4.2 结算方式**

4.2.1乙方按要求缴纳履约保证金后，甲方支付合同总金额的 30% ；

设备全部安装调试结束，验收合格1个月后，且期间设备正常运转，乙方提交全部结算材料，甲方支付合同尾款。

4.2.2 乙方在甲方确认结算材料后，提供增值税普通发票给甲方用以支付对应款项。

4.2.3 结算材料包括但不限于：结算单、管路分布图。

**5、培训**

乙方应派技术人员对甲方技术人员进行培训，使其熟练掌握所有设备、系统的应用和维护。培训工作的完成需经甲方的认可方可结束。

**6、违约责任与赔偿损失**

6.1 乙方交付的货物、工程或提供的服务不符合采购文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收。同时乙方须按甲方要求立即改正，重新提供或补正提供符合合同规定的货物或服务，并承担甲方因此产生的损失。

6.2 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的或提供服务，从逾期之日起每日按本合同总金额3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权单方解除合同，扣除全部履约保证金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

6.3 乙方未依约提供售后质保服务的，甲方有权委托第三方提供质保服务，相关费用由乙方承担，如甲方因此产生损失的，乙方还应予赔偿。

6.4 乙方将合同项下的产品和服务等应由乙方履行的义务通过转让、分包、转包等任何方式，交由其他人代为履行的，甲方可扣除全部履约保证金，并有权单方通知后解除合同，本合同于乙方收到解除通知之日起解除，若甲方未解除合同的，乙方应按甲方要求进行整改、履行义务。

6.5 本合同所称损失包括但不限于实际损失、支付给第三方的费用、重新采购与合同价款差价、公证费、担保费用、律师费用、保全费用以及因履行合同而支付的其他合理费用。

6.7 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

**7、争议的解决**

7.1 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规办理。

7.2 甲乙双方需要发起诉讼的，在甲方所在地法院发起，在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

**8、其他**

8.1 不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后立即向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

8.2 税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

8.3 本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.4 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

8.5 乙方应指定一名授权人负责执行本合同，并提供授权书和身份证件复印件。联系人： ，联系方式： 。如需更换联系人，应在变更前内书面通知甲方，否则，由此引发的后果由乙方承担相应责任。

8.6 本合同载明的地址系双方送达各类通知、协议等文件以及发生纠纷时相关文件及法律文书的送达地址。如一方地址、电话变更，应在变更当日内书面通知对方，否则通知之日视为送达之日。如一方拒收的，拒收之日视为送达之日。

8.7 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

**9、合同生效**

9.1本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

9.2合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方（盖章）：广东省女子监狱**  |  **乙方（盖章）：**  |
| **法定代表人或授权代表：** （签字） | **法定代表人或授权代表：**（签字） |
|  | 开户名称： 银行账号： 开 户 行：  |
| 签定地点：广东省广州市白云区 |
| 签定日期：2025年 月 日 |

# 第五章 报价文件格式

**报 价 文 件**

**项目编号：**

**项目名称：**

**供应商名称（盖章）：**

**供应商地址：**

**联 系 人：**

**联系电话：**

1. **报价表**

**报价表**

项目编号：GZGK25P453C0453J

项目名称：广东省女子监狱武警楼热水系统更新项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **响应总报价** | **折扣率** |
| 武警楼热水系统更新 | 1项 | 元 | % |

供应商名称（单位盖公章）：

日期： 年 月 日

**注：**

1. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
2. **平台报价与报价表不一致的，以报价表（经价格核准后的价格）为准；**
3. **报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。**

**分项报价表**

项目编号：GZGK25P453C0453J

项目名称：广东省女子监狱武警楼热水系统更新项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价限价（元）** | **响应单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 保温水箱 |  | 1 | 个 | 18874.08 |  |  |
| 2 | 空气源热泵 | 美的 | 1 | 台 | 41933.88 |  |  |
| 3 | 热泵循环泵 | 德国威乐 | 1 | 台 | 2712.47 |  |  |
| 4 | 补冷水电磁阀 |  | 1 | 台 | 1369.72 |  |  |
| 5 | 供水电动阀 |  | 1 | 台 | 2781.86 |  |  |
| 6 | 加压回水泵 | 德国威乐 | 1 | 台 | 3078.09 |  |  |
| 7 | 热泵循环管 |  | 18 | m | 26.78 |  |  |
| 8 | 冷水管 |  | 30 | m | 26.78 |  |  |
| 9 | 供热水管 |  | 40 | m | 17.98 |  |  |
| 10 | 铜闸阀 |  | 10 | 个 | 68.67 |  |  |
| 11 | 铜止回阀 |  | 2 | 个 | 187.31 |  |  |
| 12 | 铜过滤器 |  | 1 | 个 | 218.58 |  |  |
| 13 | PPR管配件 |  | 1 | 批 | 3613.04 |  |  |
| 14 | 管道保温 |  | 60 | m | 25.16 |  |  |
| 15 | 管道支架 |  | 60 | m | 21.57 |  |  |
| 16 | 橡胶软接 |  | 2 | 个 | 181.55 |  |  |
| 17 | 彩涂钢板 |  | 1 | 张 | 102.46 |  |  |
| 18 | 电线 |  | 100 | m | 3.42 |  |  |
| 19 | 电线 |  | 200 | m | 7.01 |  |  |
| 20 | 电线 |  | 200 | m | 9.35 |  |  |
| 21 | 线管 |  | 100 | m | 18.52 |  |  |
| 22 | 远程控制系统电控箱  |  | 1 | 套 | 21520.04 |  |  |
| 23 | 三水物联网系统编程及调试 |  | 1 | 项 | 10066.17 |  |  |
| 24 | 其它辅助材料 |  | 1 | 项 | 1150.42 |  |  |
| 25 | 安装调试费 |  | 1 | 项 | 6507.06 |  |  |
| 26 | 运输费 |  | 1 | 项 | 2049.19 |  |  |
| 27 | 吊装费 |  | 1 | 项 | 1941.33 |  |  |
| 28 | 旧系统拆除费用 |  | 1 | 项 | 4170.28 |  |  |
| 29 | 楼内旧热水管道拆除 |  | 500 | 米 | 26.96 |  |  |
| 30 | 楼内供热水管安装  |  | 500 | 米 | 46.02 |  |  |
| 31 | 混水阀及管道 |  | 22 | 套 | 249.14 |  |  |
| 32 | 485信号线及安装 |  | 150 | 米 | 40.98 |  |  |
| 响应总报价（元） |

供应商名称（单位盖公章）：

日期： 年 月 日

1. **资格声明函**

**资格文件声明函**

致：广东省女子监狱/广州市国科招标代理有限公司

关于贵方采购项目名称：广东省女子监狱武警楼热水系统更新项目（项目编号：GZGK25P453C0453J）项目，本公司（企业）愿意参加，提供竞价文件中规定的货物/服务，并声明本公司（企业）具备本项目要求的资格条件，并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定。

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7）符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目报价；

我方非联合体参加竞标，我方承诺如获得成交，不会将本项目分包或转包。我方承诺在本次采购活动中提交的所有资质文件是准确、真实、有效的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的一切损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

 特此声明！

 竞价供应商名称（盖公章）：

竞价供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

1. **法定代表人（负责人）证明书**

**法定代表人（负责人）证明书**

 现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限与本公司所提交的响应文件标注的响应有效期一致。签发日期： 年 月 日

附：

代表人性别： 年龄： 身份证号码：

营业执照注册号（或统一社会信用代码）： 企业类型：

经营范围：

。

法定代表人（负责人）

居民身份证正反面复印件粘贴处

 响应供应商名称（盖公章）：

日 期： 年 月 日

1. **法定代表人（负责人）授权委托书**

**法定代表人（负责人）授权委托书**

本授权书声明：注册于（公司地址）的（响应供应商名称）在下面签字的（法定代表人（负责人）姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就广州市国科招标代理有限公司的项目编号为：GZGK25P453C0453J的广东省女子监狱武警楼热水系统更新项目活动，提交竞价文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为竞价供应商授权代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

被授权人（竞价供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书于 年 月 日签字之日起生效，特此声明。

附：

竞价供应商名称（盖公章）：

地址：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

竞价供应商授权代表签字或盖章：

职务：

竞价供应商授权代表

居民身份证正反面复印件粘贴处

**格式5 采购需求响应声明函**

**采购需求响应声明函**

**致：广州市国科招标代理有限公司、广东省女子监狱**

关于贵单位、贵公司发布广东省女子监狱武警楼热水系统更新项目（项目编号：GZGK25P453C0453J）的竞价项目，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选供应商的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

 竞价供应商名称（盖公章）：

竞价供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**注：①需补充以下相关内容：服务方案，格式自拟；②采购需求响应表；**

**采购需求响应表**

项目编号：GZGK25P453C0453J

项目名称：广东省女子监狱武警楼热水系统更新项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求内容 | 响应供应商响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 响应文件响应页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：本表根据竞价文件采购需求，响应供应商须逐条详细响应并作出标注**“正偏离/负偏离/无偏离”**，“**正/负偏离**”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码，响应供应商须明确承诺对于本项目的采购需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，否则视相应条款响应为负偏离，供应商响应表中有缺漏或条款**负偏离，则资质审查不通过**。

**服务方案（格式自拟）**

**格式6 合同条款响应表**

**合同条款响应表**

项目编号：GZGK25P453C0453J

项目名称：广东省女子监狱武警楼热水系统更新项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

说明：1、响应供应商必须对应竞价文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写上表

2、对完全响应或有优于的条目在上表相应列中标注“√”，并简述优于的内容。对有负偏离的条目在上表相应列中标注“×”，并简述负偏离内容。

 竞价供应商名称（盖公章）：

竞价供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**格式7 采购代理服务费承诺书**

**采购代理服务费承诺书**

**致：广州市国科招标代理有限公司**

如果我公司在贵公司组织的：广东省女子监狱武警楼热水系统更新项目（项目编号：GZGK25P453C0453J）的项目采购中获成交，我公司保证按照竞价文件规定缴纳的“采购代理服务费”后，凭领取人身份证原件及招标代理服务费缴费凭证并加盖公章领取《成交通知书》。

我公司如违反上述承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，按上述承诺金额的200％支付，并按广州市国科招标代理有限公司的要求办理支付手续，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

 竞价供应商名称（盖公章）：

竞价供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日